# Enkelt exempelvärmeverk för Ignition SCADA

Objektlista, signalbeskrivning och kort funktionsbeskrivning
Version: auto-start i Auto-läge med individuell spärr per objekt

Översikt

Den här testanläggningen är gjord för att vara enkel att använda i Ignition SCADA. Anläggningen startar i auto-läge, men varje driven enhet kan spärras individuellt med signalen EnableInAuto. Det gör att hela processen kan köras automatiskt samtidigt som du kan stoppa eller blockera en enskild panna, pump eller motor utan att stänga av hela anläggningen.

# 1. Startbeteende

PlantMode startar på 1, vilket betyder Auto-läge.

HeatDemand startar på True, vilket betyder att värmebehov finns direkt vid uppstart.

BK101, M101, F101, P101 och P102 startar automatiskt om de står i AutoMode=True och EnableInAuto=True.

V101 står i AutoMode=True och följer PositionCmd.

Vill du stänga av ett enskilt objekt men låta resten gå i auto, skriv EnableInAuto=False på just den enheten.

# 2. Huvudfunktion

När PlantMode=1 och HeatDemand=True försöker modellen hålla värmeverket igång. Pannan BK101, bränsleskruven M101, förbränningsfläkten F101 samt pumparna P101 och P102 går då i auto så länge de är tillgängliga, felfria och tillåtna via EnableInAuto. Shuntventilen V101 styr framledningstemperaturen genom PositionCmd. De analoga signalerna rör sig med enkla samband så att trender, larm, faceplates och processbilder i Ignition blir mer realistiska.

# 3. Viktiga styrsignaler

| Signal | Typ | Funktion |
| --- | --- | --- |
| PlantMode | Int32 | 0 = stopp/manuell anläggningsnivå, 1 = auto. När PlantMode=1 får driven utrustning auto-start om värmebehov finns. |
| HeatDemand | Bool | Anger värmebehov. I denna version startar den på True för att processen ska gå igång direkt. |
| AutoMode | Bool | Avgör om objektet ska följa auto-logik eller manuell start/stop. |
| EnableInAuto | Bool | Spärr för en enskild enhet i auto. False håller objektet avstängt även om resten av anläggningen går. |
| StartCmd / StopCmd | Bool | Används främst när AutoMode=False för att köra objektet manuellt. |
| Fault | Bool | Sätter objektet i larmstatus. |
| Available | Bool | Visar om objektet är tillgängligt för drift. |

# 4. Objekt och funktion

## Plant

| Objekt | Typ | Viktiga signaler | Gör |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANT | Anläggningsobjekt | PlantMode, HeatDemand, CommonAlarm, SupplyTempSP, OutsideTemp | Övergripande styrning av hela värmeverket. Här ligger driftläge, värmebehov och gemensamt larm. |

## Boiler

| Objekt | Typ | Viktiga signaler | Gör |
| --- | --- | --- | --- |
| BK101 | Panna | Status, AutoMode, EnableInAuto, RunningFb, Fault | Huvudpanna som värmer pannvattnet. Startar automatiskt i auto-läge vid värmebehov. |
| M101 | Bränsleskruv | Status, AutoMode, EnableInAuto, RunningFb, Fault | Matar in bränsle till pannan. Krävs tillsammans med fläkt för att pannans temperatur ska hållas uppe. |
| F101 | Förbränningsfläkt | Status, AutoMode, EnableInAuto, RunningFb, Fault | Ger luft till förbränningen. Samverkar med BK101 och M101. |
| TT101 | Temperaturgivare | Value, LowLimit, HighLimit, LowAlarm, HighAlarm | Mäter pannvattentemperaturen. |
| PT101 | Tryckgivare | Value, LowLimit, HighLimit, LowAlarm, HighAlarm | Mäter panntrycket. |
| BoilerSetpoints/TempSP | Börvärde | TempSP | Börvärde för pannans temperatur. |

## Pumps

| Objekt | Typ | Viktiga signaler | Gör |
| --- | --- | --- | --- |
| P101 | Framledningspump | Status, AutoMode, EnableInAuto, RunningFb, Fault | Cirkulerar varmt vatten ut på framledningen. |
| P102 | Returpump | Status, AutoMode, EnableInAuto, RunningFb, Fault | Hjälper returflödet tillbaka mot panna/tank. |

## Valves

| Objekt | Typ | Viktiga signaler | Gör |
| --- | --- | --- | --- |
| V101 | Shuntventil | Status, AutoMode, PositionCmd, PositionFb, OpenFb, ClosedFb, Fault | Blandar och reglerar framledningstemperaturen. I auto följer den PositionCmd. |

## Tank

| Objekt | Typ | Viktiga signaler | Gör |
| --- | --- | --- | --- |
| LT301 | Nivågivare | Value, LowLimit, HighLimit, LowAlarm, HighAlarm | Visar tanknivå i procent. |
| TT301 | Temperatur topp | Value, LowLimit, HighLimit, LowAlarm, HighAlarm | Visar temperatur i tankens övre del. |
| TT302 | Temperatur botten | Value, LowLimit, HighLimit, LowAlarm, HighAlarm | Visar temperatur i tankens nedre del. |

## Process

| Objekt | Typ | Viktiga signaler | Gör |
| --- | --- | --- | --- |
| TT201 | Framledningstemperatur | Value, LowLimit, HighLimit, LowAlarm, HighAlarm | Visar temperaturen ut till systemet. |
| TT202 | Returtemperatur | Value, LowLimit, HighLimit, LowAlarm, HighAlarm | Visar temperaturen tillbaka från systemet. |
| PT201 | Framledningstryck | Value, LowLimit, HighLimit, LowAlarm, HighAlarm | Visar trycket på framledningen. |
| PT202 | Returtryck | Value, LowLimit, HighLimit, LowAlarm, HighAlarm | Visar trycket på returledningen. |
| FT201 | Framledningsflöde | Value, LowLimit, HighLimit, LowAlarm, HighAlarm | Visar flödet i framledningen. |
| TT401 | Utetemperatur | Value, LowLimit, HighLimit, LowAlarm, HighAlarm | Simulerad utegivare som påverkar värmebelastningen i modellen. |

# 5. Förenklad funktionsbeskrivning

Om PlantMode=1 och HeatDemand=True försöker modellen hålla alla huvudobjekt igång i auto.

BK101, M101 och F101 behöver vara i drift för att pannans temperatur TT101 ska hållas uppe.

P101 och P102 påverkar flöde FT201 och systemtryck PT201/PT202.

V101 påverkar framledningstemperaturen TT201 genom shuntning.

Returtemperaturen TT202 följer framledningen men blir lägre beroende på belastning och utetemperatur.

Tankvärdena LT301, TT301 och TT302 ändras långsamt för att ge en mer realistisk processbild.

CommonAlarm blir sann om något analogt larm eller ett objekts Fault är aktivt.

# 6. Rekommenderad användning i Ignition

Låt Plant/PLANT visas som översiktsruta i toppen av HMI-bilden.

Använd Status, RunningFb och Fault för färgindikering på motorer och pumpar.

Använd EnableInAuto som checkbox eller knapp för att tillåta eller blockera en enhet i auto.

Trendlogga gärna TT101, TT201, TT202, FT201 och LT301.

Bygg larm på LowAlarm och HighAlarm samt ett gemensamt larm på CommonAlarm.